Вариант №29, задание №1 и №2.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебный материал дисциплины достаточно полно изложен в учебниках, указанных в списке основной литературы. Дополнительная литература рекомендуется с целью более глубокой проработки отдельных разделов программы.

Изучение дисциплины рекомендуется проводить последовательно в порядке перечисления разделов рабочей программы. После изучения какого-либо раздела по учебнику рекомендуется записать в тетрадь определенные выводы формул, начертить схемы, графики и ответить на вопросы самопроверки. Такой метод даст возможность проверить усвоение материала и запомнить основные элементы прочитанного.

Контрольная работа представляет собой три задания по курсу электроснабжения предприятия. Контрольная работа представляется на проверку в полном объеме и не позднее, чем за неделю до экзамена. Работа оценивается положительно, если правильно выполнено не менее 60 % общего объема задания.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Задание 1. Выбор числа и мощности трансформаторов связи на электростанции

Основные теоретические сведения

# Методика расчета

При отсутствии графиков электрической нагрузки для трансформаторов, подключенных к генераторному распределительному устройству (ГРУ), вычисляют мощности трех режимов и выбирают наибольшую из них.

Режим 1. При минимальном потреблении нагрузки на генераторном напряжении ():

где – активная мощность одного генератора и его собственных нужд, МВт;

– реактивная мощность одного генератора и его собственных нужд, Мвар;

– активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении, МВт;

– реактивная минимальная нагрузка на генераторном напряжении, Мвар;

– число генераторов, подключенных к ГРУ.

Режим 2. При максимальном потреблении нагрузки на генераторном напряжении ():

где  – активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении, МВт;

– реактивная максимальная нагрузка на генераторном напряжении, Мвар.

Режим 3. При отключении одного генератора и максимальном потреблении нагрузки на генераторном напряжении ():

где    — новое число генераторов, подключенных к ГРУ,

Условие выбора мощности трансформаторов (), подключенных к ГРУ:

где – максимальная расчетная мощность, МВ∙А. Это мощность одного из рассчитанных режимов.

# При блочном подключении генераторов и трансформаторов

Условие выбора мощности блочного трансформатора:

где  – полная расчетная мощность блочного трансформатора, МВ∙А.

Для выбора трансформатора по справочнику нужно знать три величины: полную расчетную мощность, высокое и низкое напряжение.

Высокое напряжение () ориентировочно определяют из соотношения

где  – напряжение линии электропередачи, кВ;

– активная мощность передаваемая от электростанции в ЛЭП, МВт,

где  – количество генераторов на электростанции.

Из полученного промежутка значений напряжения выбирается класс напряжения, соответствующий среднему номинальному значению по шкале напряжений:

Полную передаваемую мощность () без учета потерь определяют по формуле

МВ∙А

где  – коэффициент активной мощности генераторов электростанции.

Полную передаваемую мощность с учетом потерь в трансформаторах () определяют как

МВ∙А

где  – коэффициент потерь в трансформаторе.

# Зависимость

|  | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,02 | 1,06 | 1,08 | 1,085 | 1,09 |

Приближенно потери в трансформаторах можно определить из соотношений

# Коэффициент загрузки трансформатора () определяется по формуле

где  – фактическая нагрузка на трансформаторы, МВ∙А;

– номинальная мощность трансформатора, МВ∙А;

– число трансформаторов, на которое распределена фактическая нагрузка.

В таблице 1 представлены варианты индивидуальных заданий.

В конце расчетно-практического задания пишется ответ, где указывается:

•     количество и марка трансформаторов;

•     значения их коэффициентов загрузки;

•     полная передаваемая мощность.

Пример

Дано:

Тип генератора – ТВФ-63

Vr=10,5кВ

cos φr = 0,8

nгру=2

Рмин = 50 МВт

Рмакс = 65 МВт

cos φн = 0,85

Требуется:

- составить структурную схему электростанции (ЭС);

- рассчитать   и   выбрать   трансформаторы;

- определить К3, Sлэп, Улэп.

Решение:

- Составляется структурная схема ЭС и наносятся данные (рис. 1).

- Определяется расчетная мощность трансформатора ГРУ:

Примечание. Знак «минус» в первой скобке подкоренного выражения означает, что недостающая мощность потребляется из ЭНС.

- Определяется расчетная мощность блочного трансформатора

- Определяется передаваемая мощность

Рпер=Ргnг+Рснпг-РМИН = 63∙3-6,3∙3-50= 120,1МВт;

- Определяется напряжение передачи

Vвн = Vлэп = (1...10)Рпер = (1…10)∙120,1 =120,1... 1201 кВ.

Согласно шкале напряжение принимается Vвн = 220 кВ.

Выбираются трансформаторы согласно таблицам  приложения А.1, А.2.

| Для ГРУ –два ТРДЦН 63000-220/10,5 | Блочный –один ТД 80000-220/10,5 |
| --- | --- |
| Vвн = 230 кВ | Vвн = 242 кВ |
| Vнн =11-11 кВ | Vнн = 10,5 кВ |
| ∆Рхх = 70 кВт | ∆Рхх = 79 кВт |
| ∆Ркз = 265 кВт | ∆Ркз = 315 кВт |
| uк= 11,5 % | uк= 11 % |
| iхх = 0,5 % | iхх = 0,45 % |

- Определяются коэффициенты загрузки трансформаторов

- Наносятся необходимые данные (Sлэп, Vлэп) на структурную схему.

Ответ: На ЭС выбраны трансформаторы связи ГРУ – 2 х ТРДНЦ 63000-220/10,5; Кз.гру  БЛ–ТДЦ 80000-220/10,5; Кз.бл = 0,99; Sлэп = 139 МВ∙А.

Таблица 1. Варианты  задания 1

| Вариант | Генераторы | Нагрузка ГРУ |
| --- | --- | --- |
|  | тип | Vг,кВ |  | nгру | nбл | Рсн, % | Рмин, МВт | Рмакс, МВт | cos φг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Т-6-2 | 6,3 | 0,8 | 4 | 2 | 10 | 5 | 10 | 0,9 |
| 2 | ТВФ-63-2 | 6,3 | 0,8 | 3 | 2 | 10 | 40 | 80 | 0,92 |
| 3 | ТВФ-160-2 | 18 | 0,85 | 3 | 1 | 8 | 300 | 400 | 0,85 |
| 4 | ТВВ-200-2 | 15,75 | 0,85 | 2 | 1 | 8 | 200 | 300 | 0,87 |
| 5 | ТВВ-800-2 | 24 | 0,9 | 2 | 1 | 5 | 800 | 1200 | 0,95 |
| 6 | ТВВ-320-2 | 20 | 0,85 | 3 | 1 | 6 | 300 | 400 | 0,93 |
| 7 | ТВС-32-2 | 10,5 | 0,8 | 4 | 2 | 10 | 10 | 15 | 0,94 |
| 8 | ТВВ-220-2 | 15,75 | 0,85 | 2 | 1 | 8 | 200 | 300 | 0,9 |
| 9 | ТВФ-120-2 | 10,5 | 0,8 | 2 | 2 | 9 | 100 | 200 | 0,92 |
| 10 | Т-6-2 | 10,5 | 0,8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 10 | 0,93 |
| 11 | ТВВ-165-2 | 18 | 0,85 | 3 | 1 | 8 | 300 | 400 | 0,94 |
| 12 | ТВФ-63-2 | 6,3 | 0,8 | 4 | 1 | 10 | 30 | 50 | 0,95 |
| 13 | ТВС-32-2 | 10,5 | 0,8 | 4 | 3 | 10 | 40 | 50 | 0,96 |
| 14 | ТВМ-300-2 | 20 | 0,85 | 3 | 1 | 6 | 600 | 700 | 0,88 |
| 15 | ТВФ-100-2 | 10,5 | 0,85 | 5 | 2 | 9 | 300 | 400 | 0,87 |
| 16 | ТВВ-220-2 | 15,75 | 0,85 | 3 | 1 | 8 | 400 | 500 | 0,93 |
| 17 | ТВС-32-2 | 6,3 | 0,8 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0,9 |
| 18 | ТВФ-60-2 | 10,5 | 0,8 | з | 2 | 10 | 10 | 20 | 0,85 |
| 19 | ТВВ-165-2 | 18 | 0,85 | 2 | 1 | 8 | 200 | 300 | 0,86 |
| 20 | Т-12-2 | 6,3 | 0,8 | 5 | 2 | 10 | 5 | 10 | 0,92 |
| 21 | ТВВ-320-2 | 20 | 0,85 | 2 | 1 | 6 | 300 | 400 | 0,93 |
| 22 | ТВФ-60-2 | 10,5 | 0,8 | 3 | 3 | 10 | 30 | 100 | 0,94 |
| 23 | ТЗВ-800-2 | 24 | 0,9 | 2 | 1 | 5 | 800 | 1000 | 0,95 |
| 24 | ТГВ-300-2 | 20 | 0,85 | 2 | 1 | 6 | 300 | 600 | 0,96 |
| 25 | ТВФ-60-2 | 6,3 | 0,8 | 2 | 3 | 10 | 40 | 60 | 0,95 |
| 26 | Т-12-2 | 10,5 | 0,8 | 3 | 3 | 10 | 5 | 10 | 0,94 |
| 27 | ТВФ-100-2 | 10,5 | 0,85 | 2 | 2 | 9 | 100 | 200 | 0,93 |
| 28 | ТВФ-120-2 | 10,5 | 0,8 | 4 | 1 | 9 | 100 | 200 | 0,92 |
| 29 | ТВВ-200-2 | 15,75 | 0,85 | 3 | 1 | 8 | 400 | 500 | 0,9 |
| 30 | ТВФ-63-2 | 10,5 | 0,8 | 2 | 1 | 10 | 50 | 65 | 0,85 |

Задание  2. Расчет ЛЭП и выбор  неизолированных проводов

Основные теоретические сведения

Методика расчета

Рассчитать линию электропередачи (ЛЭП) – это значит определить:

– сечение провода и сформировать марку;

– потери мощности;

– потери напряжения.

- Сечение провода, соответствующее минимальной стоимости передачи электроэнергии (ЭЭ), называют экономическим.

ПУЭ (правила устройства электроустановок) рекомендуют для определения расчетам экономического сечения (Sэк) метод экономической плотности тока.

где  – экономическое сечение провода, мм2 ;

–  максимальный расчетный ток в линии при нормальном режиме работы, А;

Для трехфазной сети

–  экономическая плотность тока, А/мм ; принимается на основании опыта эксплуатации.

где Тм  –  время использования максимальной нагрузки за год, час.

| Проводник – неизолированные провода |  | Гм, час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1000...3000 | 3000...5000 | 5000...8700 |
| Медные | 2,5 | 2,1 | 1,8 |
| Алюминиевые | 1,3 | 1,1 | 1,0 |

Полученное расчетное экономическое сечение (S3K) приводят к ближайшему стандартному значению.

Если получено большое сечение, то берется несколько параллельных проводов (линий) стандартного сечения так, чтобы суммарное сечение было близко к расчетному.

- Формируется марка провода, указывается допустимый ток.

- Оптимальное расстояние передачи (, км) приближенно определяется из соотношения

- Потери мощности в ЛЭП определяются по формулам

где потери активной мощности в ЛЭП, МВт;

потери реактивной мощности в ЛЭП, Мвар;

полная передаваемая мощность,

напряжение передачи, кВ;

полное активное и индуктивное сопротивление, Ом;

число параллельных линий.

- Сопротивления в ЛЭП определяются из соотношений

где удельные сопротивления, Ом/км.

Значение активного сопротивления на единицу длины определяется для воздушных, кабельных и других линий при рабочей температуре

где γ – удельная проводимость,

Так как чаще всего длительно допустимая температура проводников 65 или 70 (С, то без существенной ошибки принимают

γ = 50 для медных проводов,

γ = 30 для алюминиевых проводов;

S – сечение проводника (одной жилы кабеля),

Значение индуктивного сопротивления на единицу длины с достаточной точностью принимается равным

для воздушных ЛЭП ВН;

для кабельных ЛЭП ВН.

- Потери напряжения в ЛЭП определяются из соотношения

где	 потеря напряжения в одной ЛЭП, %;

передаваемая по линии активная мощность, МВт;

протяженность ЛЭП, км;

активное и индуктивное сопротивления на единицу длины ЛЭП;

напряжение передачи, кВ.

Примечания.

- Наибольшая допустимая потеря напряжения в ЛЭП () не должна превышать 10 % от номинального значения.

- Приближенно потери активной мощности можно определять по формуле

В таблице 2 представлены варианты индивидуальных заданий.

# В конце расчетно-практического задания пишется ответ, где указывается

- условное обозначение, допустимый ток, протяженность ЛЭП;

- потери полной мощности ();

- потери напряжения().

# Пример

# Дано:

Из задания 1 –  принимаем:

# Марка провода – А

# Требуется:

- составить структурную схему ЛЭП;

- рассчитать и выбрать проводники;

- определить потери

# Решение:

- Составляется структурная схема ЛЭП, и наносятся данные (рис. 2).

- По экономической плотности тока определяется расчетное сечение проводов и приводится к стандартному значению.

# По [5,с.71] выбирается для ВЛ наружной прокладки провод

# А–3×(3 × 120),

- Определяется оптимальная длина ЛЭП

# Принимается

- Определяется сопротивление ЛЭП

- Определяются потери мощности в ЛЭП

# Принимается тогда с учетом потерь

- Определяются потери напряжения в ЛЭП

# При

# Ответ:

# ВЛ –  А–3×(3 × 120);

# Таблица 2. Варианты задания 2

| Вариант | РПЗ–2 | РПЗ–3 |
| --- | --- | --- |
|  | ЛЭП | Потребитель 1 | Потребитель 2 |
|  | марка провода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АСКП | 0,9 | 1000 | 63 | 6,3 | 0,8 | 25 | 35 | 0,95 |
| 2 | АСК | 0,85 | 1500 | 125 | 10 | 0,81 | 400 | 20 | 0,94 |
| 3 | АС | 0,8 | 2000 | 250 | 6,3 | 0,82 | 63 | 10 | 0,93 |
| 4 | А | 0,9 | 2500 | 200 | 35 | 0,83 | 80 | 6,3 | 0,92 |
| 5 | АСКП | 0,85 | 3000 | 200 | 6,3 | 0,84 | 40 | 35 | 0,91 |
| 6 | АСК | 0,8 | 3500 | 250 | 10 | 0,85 | 630 | 20 | 0,9 |
| 7 | АС | 0,9 | 4000 | 125 | 6,3 | 0,86 | 125 | 10 | 0,89 |
| 8 | А | 0,85 | 4500 | 250 | 35 | 0,87 | 80 | 6,3 | 0,88 |
| 9 | АСКП | 0,8 | 5000 | 125 | 6,3 | 0,88 | 63 | 35 | 0,87 |
| 10 | АСК | 0,9 | 5500 | 125 | 10 | 0,89 | 630 | 20 | 0,86 |
| 11 | АС | 0,85 | 6000 | 63 | 6,3 | 0,9 | 125 | 10 | 0,85 |
| 12 | А | 0,8 | 6500 | 125 | 35 | 0,91 | 80 | 6,3 | 0,84 |
| 13 | АСКП | 0,9 | 7000 | 200 | 6,3 | 0,92 | 80 | 35 | 0,83 |
| 14 | АСК | 0,85 | 7500 | 200 | 10 | 0,93 | 400 | 20 | 0,82 |
| 15 | АС | 0,8 | 8000 | 125 | 6,3 | 0,94 | 80 | 10 | 0,81 |
| 16 | А | 0,9 | 7500 | 200 | 35 | 0,95 | 63 | 6,3 | 0,8 |
| 17 | АСКП | 0,85 | 7000 | 250 | 6,3 | 0,94 | 80 | 35 | 0,81 |
| 18 | АСК | 0,8 | 6500 | 200 | 10 | 0,93 | 400 | 20 | 0,82 |
| 19 | АС | 0,9 | 6000 | 200 | 6,3 | 0,92 | 80 | 10 | 0,83 |
| 20 | А | 0,85 | 5500 | 125 | 35 | 0,91 | 80 | 6,3 | 0,84 |
| 21 | АСКП | 0,8 | 5000 | 200 | 6,3 | 0,9 | 63 | 35 | 0,85 |
| 22 | АСК | 0,9 | 4500 | 63 | 10 | 0,89 | 630 | 20 | 0,86 |
| 23 | АС | 0,85 | 4000 | 250 | 6,3 | 0,88 | 125 | 10 | 0,87 |
| 24 | А | 0,8 | 3500 | 125 | 35 | 0,87 | 80 | 6,3 | 0,88 |
| 25 | АСКП | 0,9 | 3000 | 250 | 6.3 | 0,86 | 40 | 35 | 0,89 |
| 26 | АСК | 0,85 | 2500 | 125 | 10 | 0,85 | 630 | 20 | 0,9 |
| 27 | АС | 0,8 | 2000 | 63 | 6,3 | 0,84 | 125 | 10 | 0,91 |
| 28 | А | 0,9 | 1500 | 200 | 35 | 0,83 | 80 | 6,3 | 0,92 |
| 29 | АСКП | 0,85 | 1000 | 250 | 6,3 | 0,82 | 25 | 35 | 0,93 |
| 30 | АСК | 0,8 | 4000 | 30 | 35 | 0,9 | 50 | 10 | 0,85 |

Задание 3. Расчет электрических нагрузок цеха.

Выбор числа и мощности питающих трансформаторов

Основные теоретические сведения

Методика расчета

Метод коэффициента максимума (упорядоченных диаграмм)

Это основной метод расчета электрических нагрузок, который сводится к определению максимальных (Рм,Qм,Sм) расчетных нагрузок группы электроприемников.

Рм = Км Рсм;            ;                    ,

где - максимальная активная нагрузка, кВт;

–  максимальная реактивная нагрузка, квар;

–  максимальная полная нагрузка,  ;

– - коэффициент максимума активной нагрузки;

– коэффициент максимума реактивной нагрузки;

- средняя активная мощность за наиболее нагруженную смену, кВт;

–  средняя реактивная мощность за наиболее нагруженную смену, квар.

Рсм = Ки Рн;                 ,

где - коэффициент использования электроприемников, определяется на основании опыта эксплуатации по таблице 3;

–  номинальная активная групповая мощность, приведенная к длительному режиму, без учета резервных электроприемников, кВт;

–  коэффициент реактивной мощности;

определяется по таблице (графикам) (см. табл. 4), а при отсутствии их может быть вычислен по формуле

,

где –  эффективное число электроприемников;

–  средний коэффициент использования группы электроприемников,

,

где –  суммы активных мощностей за смену и номинальных в группе электроприемников, кВт;

может быть определено по упрощенным вариантам (таблица 1.5.2), где

n –  фактическое число электроприемников в группе;

m –  показатель силовой сборки в группе,

,

где Рн.нб, рн.нм  –  номинальные приведенные к длительному режиму активные мощности

электроприемников наибольшего и наименьшего в группе, кВт.

В соответствии с практикой проектирования принимается К'м =1,1 при nэ < 10; К'м =1 при nэ> 10.

Приведение мощностей 3-фазных электроприемников к длительному режиму.

Рн = Рп –  для электроприемников ДР;

Рн = Рп  –  для электроприемников ПКР;

Рн = SП соsφ –  для сварочных трансформаторов ПКР;

Рн = SП соsφ –  для трансформаторов ДР,

где Рн, Рп –  приведенная и паспортная активная мощность, кВт;

SП –  полная паспортная мощность, кВ·А;

ПВ –  продолжительность включения, отн. ед.

Приведение 1-фазных нагрузок к условной 3-фазной мощности.

Нагрузки распределяются по фазам с наибольшей равномерностью и определяется величина неравномерности (Н)

,

где РФ.нб, РФ.нм  –  мощность наиболее и наименее загруженной фазы, кВт.

При Н > 15 % и включении на фазное напряжение

,

где Ру(3) –  условная 3-фазная мощность (приведенная), кВт;

Рм.ф(1) –  мощность наиболее загруженной фазы, кВт.

При Н > 15 % и включении на линейное напряжение

Ру(3) = –  для одного электроприемника;

Ру(3) = ЗРм.ф(1) –  для нескольких электроприемников.

При Н  15 % расчет ведется как для 3-фазных нагрузок (сумма всех 1-фазных нагрузок).

Примечание. Расчет электроприемников ПКР производится после приведения к длительному режиму.

Определение потерь мощности в трансформаторе

Приближенно потери мощности в трансформаторе учитываются в соответствии с соотношениями

Определение мощности наиболее загруженной фазы

•    При включении на линейное напряжение нагрузки отдельных фаз однофазных электроприемников определяются как полусуммы двух плеч, прилегающих к данной фазе (рис. 1.5.1).

;

;

.

Из полученных результатов выбирается наибольшее значение.

а)                                                                     б)

Рис. 1.5.1. Схема включения 1-фазных нагрузок на линейное напряжение а), – на фазное напряжение б)

- При включении 1-фазных нагрузок на фазное напряжение нагрузка каждой фазы определяется суммой всех подключенных нагрузок на эту фазу (рис. 1.5.1 б).

Таблица 3. Рекомендуемые значения коэффициентов

| Наименование механизмов и аппаратов | КИ | КС | cosφ | tgφ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Металлорежущие станки мелкосерийного производства с нормальным режимом работы(токарные, фрезерные, сверлильные, точильные, карусельные и т.д. ) | 0,14 | 0,16 | 0,5 | 1,7 |

| Металлорежущие станки крупносерийного производства с нормальным режимом работы | 0,16 | 0,2 | 0,6 | 1,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Металлорежущие станки с тяжелым режимом работы (штамповочные прессы, автоматы, револьверные, обдирочные, зубофрезерные, а также крупные токарные, строгальные, фрезерные, карусельные, расточные) | 0,17 | 0,25 | 0,65 | 1,17 |
| Переносной электроинструмент | 0,06 | 0,1 | 0,65 | 1,17 |
| Вентиляторы, сантехническая вентиляция | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,75 |
| Насосы, компрессоры, дизельгенераторы | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,75 |
| Краны, тельферы | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,73 |
| Сварочные трансформаторы | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 2,67 |
| Сварочные машины (стыковые и точечные) | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 1,33 |
| Печи сопротивления, сушильные шкафы, нагревательные приборы | 0,75 | 0,8 | 0,95 | 0,33 |

Таблица 1.5.2. Упрощенные варианты определения nэ

| n | Ки.ср | m | Рн | Формула для nэ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <5 | ≥0,2 | ≥3 | Переменная |  |
| ≥5 | ≥0,2 | ≥3 | Постоянная | nэ=n |
| ≥5 | ≥0,2 | <3 | Переменная | nэ=n |
| ≥5 | <0,2 | <3 |  | nэ не определяется, а Рм=КзРн.сум, где Кз-коэффициент загрузки Кз(пкр)=0,75 (ПКР) Кз(др)=0,9 (длительные режим) Кз(ар)=1(автоматический режим) |
| ≥5 | ≥0,2 | ≥3 |  | nэ = |
| ≥5 | <0,2 | ≥3 |  | Применяются относительные единицы nэ= nэ*n; nэ*=F(n*, P*); ; |
| >300 | ≥0,2 | ≥3 | - | nэ=n |

Примечание. В таблице 1.5.2.:

К3  –  коэффициент загрузки –  это отношение фактической потребляемой активной мощности (Рф) к номинальной активной мощности (Рн) электроприемника;

nэ* –  относительное число эффективных электроприемников определяется по таблице 1.5.4;

n1 –  число электроприемников с единичной мощностью больше или равной 0,5Рн.нб;

п* –  относительное число наибольших по мощности электроприемников;

Р* –  относительная мощность наибольших по мощности электроприемников.

Таблица 4. Зависимость Км=F(nэ,Ки)

| nэ |  | Коэффициент использования, Ки |
| --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | 3,43 | 3,22 | 2,64 | 2,14 | 1,87 | 1,65 | 1,46 | 1,29 | 1,14 | 1,05 |
| 5 | 3,23 | 2,87 | 2,42 | 2 | 1,76 | 1,57 | 1,41 | 1,26 | 1,12 | 1,04 |
| 6 | 3,04 | 2,64 | 2,24 | 1,88 | 1,66 | 1,51 | 1,37 | 1,23 | 1,1 | 1,04 |
| 7 | 2,88 | 2,48 | 2,1 | 1,8 | 1,58 | 1,45 | 1,33 | 1,21 | 1,09 | 1,04 |
| 8 | 2,72 | 2,31 | 1,99 | 1,72 | 1,52 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,08 | 1,04 |
| 9 | 2,56 | 2,2 | 1,9 | 1,65 | 1,47 | 1,37 | 1,28 | 1,18 | 1,08 | 1,03 |
| 10 | 2,42 | 2,1 | 1,84 | 1,6 | 1,43 | 1,34 | 1,26 | 1,16 | 1,07 | 1,03 |
| 12 | 2,24 | 1,96 | 1,75 | 1,52 | 1,36 | 1,28 | 1,23 | 1,15 | 1,07 | 1,03 |
| 14 | 2,1 | 1,85 | 1,67 | 1,45 | 1,32 | 1,25 | 1,2 | 1,13 | 1,07 | 1,03 |
| 16 | 1,99 | 1,77 | 1,61 | 1,41 | 1,28 | 1,23 | 1,18 | 1,12 | 1,07 | 1,03 |
| 18 | 1,91 | 1,7 | 1,55 | 1,37 | 1,26 | 1,21 | 1,16 | 1,11 | 1,06 | 1,03 |
| 20 | 1,84 | 1,65 | 1,5 | 1,34 | 1,24 | 1,2 | 1,15 | 1,11 | 1,06 | 1,03 |
| 25 | 1,71 | 1,55 | 1,4 | 1,28 | 1,21 | 1,17 | 1,14 | 1,1 | 1,06 | 1,03 |
| 30 | 1,62 | 1,46 | 1,34 | 1,24 | 1,19 | 1,16 | 1,13 | 1,1 | 1,05 | 1,09 |
| 35 | 1,25 | 1,41 | 1,3 | 1,21 | 1,17 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,05 | 1,02 |
| 40 | 1,5 | 1,37 | 1,27 | 1,19 | 1,15 | 1,13 | 1,12 | 1,09 | 1,05 | 1,02 |
| 45 | 1,45 | 1,33 | 1,25 | 1,17 | 1,14 | 1,12 | 1,11 | 1,08 | 1,04 | 1,02 |
| 50 | 1,4 | 1,3 | 1,23 | 1,16 | 1,14 | 1,11 | 1,1 | 1,08 | 1,04 | 1,02 |
| 60 | 1,32 | 1,25 | 1,19 | 1,14 | 1,12 | 1,1 | 1,09 | 1,07 | 1,03 | 1,02 |
| 70 | 1,27 | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,1 | 1,1 | 1,09 | 1,06 | 1,03 | 1,02 |
| 80 | 1,25 | 1,2 | 1,15 | 1,11 | 1,1 | 1,1 | 1,08 | 1,06 | 1,03 | 1,02 |
| 90 | 1,23 | 1,18 | 1,13 | 1,1 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,06 | 1,02 | 1,02 |
| 100 | 1,21 | 1,17 | 1,12 | 1,1 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,02 | 1,02 |

Таблица 1.5.4. Значения пэ* = Р(п* , Р*)

| n* | P* |
| --- | --- |
|  | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,009 | 0,01 | 0,011 | 0,013 | 0,016 | 0,019 | 0,024 | 0,03 | 0,03 | 0,051 | 0,073 | 0,11 | 0,18 | 0,34 |
| 0,01 | 0,009 | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,031 | 0,037 | 0,047 | 0,059 | 0,059 | 0,1 | 0,14 | 0,2 | 0,32 | 0,52 |
| 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,011 | 0,011 | 0,019 | 0,026 | 0,36 | 0,51 | 0,71 |
| 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,27 | 0,36 | 0,48 | 0,64 | 0,81 |
| 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,34 | 0,44 | 0,57 | 0,72 | 0,86 |
| 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,21 | 0,41 | 0,51 | 0,64 | 0,79 | 0,9 |
| 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,26 | 0,31 | 0,27 | 0,47 | 0,58 | 0,7 | 0,83 | 0,92 |
| 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,4 | 0,33 | 0,57 | 0,68 | 0,79 | 0,89 | 0,94 |
| 0,10 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | 0,4 | 0,47 | 0,38 | 0,66 | 0,70 | 0,85 | 0,92 | 0,95 |
| 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,48 | 0,56 | 0,67 | 0,48 | 0,8 | 0,88 | 0,93 | 0,95 |  |
| 0,20 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,47 | 0,54 | 0,64 | 0,69 | 0,76 | 0,56 | 0,89 | 0,93 | 0,95 |  |  |
| 0,25 0,30 0,3500,4 0,45 0,5 0,55 | 0,24 0,29 0,33 0,38 0,43 0,48 0,52 | 0,26 0,32 0,37 0,42 0,47 0,53 0,57 | 0,29 0,35 0,41 0,47 0,52 0,58 0,63 | 0,32 0,39 0,45 0,52 0,58 0,64 0,69 | 0,36 0,43 0,5 0,57 0,64 0,7 0,75 | 0,41 0,48 0,56 0,63 0,7 0,76 0,82 | 0,45 0,53 0,62 0,69 0,76 0,82 0,87 | 0,51 0,6 0,68 0,75 0,81 0,89 0,91 | 0,57 0,66 0,74 0,81 0,87 0,91 0,94 | 0,64 0,73 0,81 0,86 0,91 0,94 0,95 | 0,71 0,8 0,86 0,91 0,93 0,95 | 0,78 0,86 0,91 0,93 0,95 | 0,85 0,9 0,940,95 | 0,72 0,84 0,95 | 0,83 0,95 | 0,95 |  |  |  |
| 0,6 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,91 | 0,94 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,65 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,86 | 0,91 | 0,94 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,7 | 0,66 | 0,73 | 0,8 | 0,86 | 0,9 | 0,94 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,75 | 0,71 | 0,78 | 0,85 | 0,9 | 0,93 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 | 0,76 | 0,83 | 0,89 | 0,94 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,85 | 0,8 | 0,88 | 0,94 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,9 | 0,85 | 0,92 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.5.5. Технические данные электроприемников

| № п/п | Наименование электроприемника | Рн, кВт | n | Ки | cos φ | tg φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3-фазный ДР Компрессорная установка | 28 | 5 | 0,65 | 0,8 | 0,75 |
| 2 | Вентиляторная установка | 15 | 4 | 0,7 |  |  |
| 3 | Насосная установка | 55 | 8 |  |  |  |
| 4 | Станок фрезерный | 11,5 | 14 | 0,14 | 0,5 | 1,73 |
| 5 | Станок токарный | 14 | 12 |  |  |  |
| 6 | Станок строгальный | 11 | 10 |  |  |  |
| 7 | Станок карусельный | 40 | 2 |  |  |  |
| 8 | Станок наждачный | 2,8 | 5 |  |  |  |
| 9 | Станок винторезный | 15 | 6 |  |  |  |
| 10 | Станок расточный | 42 | 2 |  |  |  |
| 11 | Станок шлифовальный | 3 | 15 |  |  |  |
| 12 | Станок слиткообдирочный | 45 | 4 |  |  |  |
| 13 | Станок галтовочный | 4 | 8 |  |  |  |
| 14 | Молот ковочный | 15 | 7 | 0,24 | 0,65 | 1,17 |
| 15 | Пресс штамповочный | 4,5 | 12 |  |  |  |
| 16 | Автомат фрезерный | 7,5 | 20 | 0,17 |  |  |
| 17 | Печь индукционная | 8 | 4 | 0,75 | 0,35 | 2,67 |
| 18 | Печь дуговая | 30 | 4 |  | 0,87 | 0,56 |
| 19 | Печь сопротивления | 35 | 6 | 0,8 | 0,95 | 0,33 |
| 20 | Конвейер ленточный | 35 | 2 | 0,55 | 0,75 | 0,88 |
| 21 | Транспортер роликовый | 10 | 3 |  |  |  |
| 22 | 3-фазный ПКР Кран мостовой, ПВ = 25 % | 30 | 2 | 0,05 |  |  |
| 23 | Тележка подвесная, ПВ = 40 % | 4 | 8 | 0,1 | 0,5 | 1,73 |
| 24 | Тельфер транспортный, ПВ = 60 % | 10 | 3 |  |  |  |
| 25 | 1-фазный ПКР Трансформатор сварочный, ПВ = 40 % | 28 кВ·А | 5 | 0,2 | 0,4 | 2,29 |
| 26 | Аппарат дуговой сварки, ПВ = 60 % | 16 кВ·А | 5 | 0,3 | 0,35 | 2,67 |
| 27 | Аппарат стыковой сварки, ПВ = 25 % | 14 кВ·А | 5 | 0,35 | 0,55 | 1,51 |
| 28 | Осветительная установка | 9…11 Вт/м2 |  |  | 1 | - |
|  | Лампы накаливания |  |  |  |  |  |
| 29 | Газоразрядные лампы |  |  | 0,85 | 0,95 | 0,33 |

Пример:

Дано: 	Вариант – 30

Категория ЭСН по надежности электроснабжения – 1.

Электроприемники:

№ 1 – 7 – 19 – 21 – 24 – 25 – 29

Цех машиностроения – 350 м2

Требуется:

- составить схему ЭСН;

- рассчитать нагрузки и заполнить сводную ведомость нагрузок;

- выбрать ТП – 10/0,4.

Решение: По таблице 1.5.5 по номерам находятся нужные Электроприемники и разбиваются на группы: 3-фазный ДР, 3-фазный ПКР, 1-фазный ПКР, ОУ.

Выбирают виды РУ: ШМА, РП, ЩО.

Исходя из понятия категории ЭСН-1, составляется схема ЭСН с учетом распределения нагрузки.

Так как потребитель 1 категории ЭСН, то ТП – двухтрансформаторная, а между секциями НН устанавливается устройство АВР (автоматическое включение резерва).

Так как трансформаторы должны быть одинаковые, нагрузка распределяется по секциям примерно одинаково, а поэтому принимаются следующие РУ: РП1 (для 3-фазного ПКР), РП2 (для 1-фазного ПКР), ЩО, ШМА1 и ШМА2 (для 3-фазного ДР).

Такой выбор позволит уравнять нагрузки на секциях и сформировать схему ЭСН (рис.1.5.2)

- Нагрузка 1-фазного ПКР, включенная на линейное

напряжение, приводится к длительному режиму и к

условной 3-фазной мощности:

кВт;

кВт;

кВт;

% > 15 %,

Рис. 1.5.2. Схема ЭСН цеха

тогда

кВт.

- Определяется методом удельной мощности нагрузка ОУ:

кВт.

- Распределяется нагрузка по секциям.

| Секция 1 | Нагрузка приведенная, кВт | Секция 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| РП1 |  |  | РП2 |
| Тельфер 3,9 × 8 | 31,2 | 42,6 | 42,6 Трансформатор сварочный |
|  |  |  | ЩО |
|  |  | 3,5 | 3,5 |
| ШМА1 |  |  | ШМА2 |
| Компрессорная установка 28 × 3 | 84 | 56 | 28 × 2 Компрессорная установка |
| Станок карусельный 40 × 1 | 40 | 40 | 40 × 1 Станок карусельный |
| Печь сопротивления 35 × 3 | 105 | 105 | 35 × 3 Печь сопротивления |
| Транспортер 10 × 1 | 10 | 20 | 10 × 2 Транспортер |
| ИТОГО | 270,2 | 267,1 | ИТОГО |

Примечание. Резервные электроприемники в расчете электрических нагрузок не учитываются.

- Согласно распределению нагрузки по РГ заполняется «Сводная ведомость…» (таблица 1.5.6).

Колонки 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Колонка 4: , кроме РП2 с 1-фазными электроприемниками и ЩО.

Так как РП1, РП2, ЩО электроприемники одного наименования, итоговых расчетов не требуется.

Расчеты производятся для ШМА1 и ШМА2.

Определяется  , результат заносится в колонку 8.

Определяются результаты заносятся в колонки 9, 10, 11 соответственно.

Определяются  для ШМА1 и ШМА2, результаты заносятся в колонки 5, 6, 7 соответственно.

Определяется  nэ = F(n, m, Kи.ср, Pн) = F(8,>3,>0,2, переменная) = 8, результат заносится в колонку 12.

Определяется Км = F(Kи.ср, nэ), результат заносится в колонку 13.

Определяются результат заносится в колонки 15, 16, 17.

Определяется ток на РУ, результат заносится в колонку 18.

А;

А;

А;

А;

А;

Определяются потери в трансформаторе, результаты заносятся в колонки 15, 16 17.

кВт;

кВт;

кВ·А.

Определяется расчетная мощность трансформатора с учетом потерь, но без компенсации реактивной мощности.

кВ·А.

По [5, с. 116] выбирается КТП 2 × 400 – 10/0,4;

с двумя трансформаторами ТМ 400 – 10/0,4;

RT = 5,6 мОм;				ΔРХХ = 0,950 кВт;

ХТ = 14,9 мОм;		      	          ΔРКЗ = 5,5 кВт;

ZТ = 15,9 мОм;			          uКЗ = 4,5 %;

ZТ(1) = 195 мОм;			          iXX = 2,1 %.

Ответ: Выбрана цеховая КТП 2 × 400 – 10/0,4; КЗ = 0,59.

Таблица 1.5.6. Свободная ведомость нагрузок по исходу

| Наименование РУ и электро приемн-в | Нагрузка установленная | Нагрузка средняя за смену | Нагрузка максимальная |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pn ,kBт | n | Pn∑, kBт | Kn | cosφ | tgφ | m | Pcм, kBm | Qсм, квар | Sсм, kB*A | nэ | Km | K’m | Pm, kBт | Qm, квар | Sm ,kB*A | Im, A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| РП1 Тельфер транспортный ПВ=60% | 5/3,9 | 8 | 31,2 | 0,3 | 0,5 | 1,73 | _ | 9,4 | 16,3 | 18,8 | _ | _ | _ | 9,4 | 16,3 | 18,8 | 28,6 |
| РП2 Трансформатор сварочный, 1-ф, ПВ=40% | 7,1 | 5 | 42,6 | 0,2 | 0,4 | 2,29 | _ | 8,5 | 19,5 | 21,3 | _ | _ | _ | 8,5 | 19,5 | 21,3 | 32,4 |
| ШМА1 Компрессорная установк. Станок карусельный Печь сопротивления Транспортер роликовый | 28 40 35 10 | 3 1 3 1 | 84 40 105 10 | 0,65 0,14 0,8 0,55 | 0,8 0,5 0,95 0,75 | 0,75 0,73 0,33 0,88 |  | 54,6 5,6 84 5,5 | 41 9,7 22,7 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ШМА1 | _ | 8 | 239 | 0,63 | 0,87 | 0,56 | >3 | 149,7 | 83,2 | 171,3 | 8 | 1,3 | 1,1 | 194,6 | 91,5 | 215 | 326,8 |
| ШМА2 Компрессорная установка Станок карусельный Печь сопротивления Транспортер роликовый | 28 40 35 10 | 2 1 3 2 | 56 40 105 20 | 0,65 0,14 0,8 0,55 | 0,8 0,5 0,95 0,75 | 0,75 1,73 0,33 0,88 |  | 36,4 6,6 84 11 | 27,3 9,7 27,7 9,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ШМА2 | _ | 8 | 221 | 0,62 | 0,88 | 0,63 | >3 | 137 | 74,4 | 155,9 | 8 | 1,3 | 1,1 | 178,1 | 81,8 | 196 | 297,9 |
| ЩО ОУ с ГРЛ | _ | _ | 3,5 | 0,85 | 0,95 | 0,33 | _ | 3 | 1 | 3,2 | _ | _ | _ | 3 | 1 | 3,2 | 4,9 |
| Всего на ШНН |  |  |  |  |  |  |  | 307,6 | 194,4 | 363,9 | _ | _ | _ | 393,6 | 210,1 | 473,1 | _ |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,5 | 47,3 | 48,3 | _ |
| Всего на ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403,1 | 257,4 | 521,4 | _ |

| Вариант | Категория ЭСН | S, м*м | Номера электроприемников по таблице 1.1.5 | Вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 450 | 1-(4)-14-17-23-25-28 | 2-(5)-15-18-23-25-29 | 16 |
| 2 | 2 | 500 | (2)-5-15-18-24-26-29 | 1-4-14-17-(24)-26-26 | 17 |
| 3 | 3 | 550 | (3)-6-16-21-22-26-28 | 1-(7)-14-17-23-26-29 | 18 |
| 4 | 2 | 600 | 1-7-14-17-(23)-27-29 | 3-(6)-16-20-22-26-28 | 19 |
| 5 | 3 | 400 | 2-(8)-15-18-24-25-28 | 3-9-16-(19)-24-27-29 | 20 |
| 6 | 1 | 450 | 3-(9)-16-22-25-29 | (2)-8-15-18-22-25-28 | 21 |
| 7 | 3 | 500 | 1-(10)-14-17-24-27-28 | 2-(11)-15-18-24-25-29 | 22 |
| 8 | 1 | 550 | 2-(11)-15-18-22-25-29 | 1-(10)-14-17-2-25-28 | 23 |
| 9 | 2 | 600 | 3-(12)-16-19-23-25-28 | 1-13-18-(22)-23-26-29 | 24 |
| 10 | 1 | 600 | 1-(13)-18-2022-26-29 | 3-(12)-16-22-25-28 | 25 |
| 11 | 2 | 550 | 2-(14)-19-21-24-27-28 | 3-15-17-(20)-24-27-29 | 26 |
| 12 | 3 | 500 | 3-(15)-17-20-23-26-29 | 2-14-19-(21)-23-26-28 | 27 |
| 13 | 2 | 450 | 3-(16)-19-20-24-27-28 | 2-7-(17)-21-24-27-29 | 28 |
| 14 | 3 | 400 | 2-7-(17)-21-22-26-29 | 3-(16)-19-20-24-26-28 | 29 |
| 15 | 1 | 350 | 1-10-(18)-22-23-27-28 | (1)-7-19-21-24-25-29 | 30 |

Таблица 1.5.7. Варианты индивидуальных заданий № 3

СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

Приложения

Таблица А.1. Трехфазные двухобмоточные трансформаторы классов напряжения 110, 220,330, 500 кВ

| Тип | ВН, кВ | НН, кВ | ΔРкз, кВт | ΔPхх, кВт | uкз, % | iхх, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТМН-2500/110 | 110 | 6,6 11 | 22 | 5,5 | 10,5 | 1,5 |
| ТМН-6300/110 | 115 | 6,6 11 | 44 | 10 | 10,5 | 1 |
| ТДН-10000/110 | 115 | 6,6 11 16,5 22 | 58 | 14 | 10,5 | 0,9 |
| ТДН-16000/110 | 115 | 6,6 11 16,5 22 | 85 | 18 | 10,5 | 0,7 |
| ТДН-25000/110 | 115 | 38,5 | 120 | 25 | 10,5 | 0,65 |
| ТДН-40000/110 | 115 | 38,5 | 170 | 34 | 10,5 | 0,55 |
| ТДН-63000/110 | 115 | 38,5 | 245 | 50 | 10,5 | 0,5 |
| ТДН—80000/110 | 115 | 38,5 | 310 | 58 | 10,5 | 0,45 |
| ТДЦ-80000/110 | 121 | 6,3 10,5 | 310 | 85 | 11 | 0,6 |
| ТДЦ—125000/110 | 121 | 10,5 13,8 | 400 | 120 | 10,5 | 0,55 |
| ТДЦ—200000/110 | 121 | 13,8 15,75 18 | 550 | 170 | 10,5 | 0,5 |
| ТДЦ-250000/110 | 121 | 15,75 | 640 | 200 | 10,5 | 0,5 |
| ТДЦ-40000/110 | 121 | 20 | 900 | 320 | 10,5 | 0,45 |
| ТДЦ-80000/220 | 242 | 6,3 10,5 13,8 | 315 | 79 | 11 | 0,45 |
| ТДЦ-125000/220 | 242 | 10,5 13,8 | 380 | 120 | 11 | 0,55 |
| ТДЦ-200000/220 | 242 | 13,8 15,75 18 | 660 | 130 | 11 | 0,4 |
| ТДЦ-250000/220 | 242 | 13,8 15,75 | 600 | 207 | 11 | 0,5 |
| ТДЦ-400000/220 | 242 | 15,75 20 | 870 | 280 | 11 | 0,45 |
| ТНЦ-630000/220 | 242 | 15,75 20 24 | 1200 | 400 | 12,5 | 0.35 |
| ТНЦ-1000000/220 | 242 | 24 | 2200 | 480 | 11,5 | 0,4 |
| ТДЦ-125000/330 | 347 | 10,5 13,8 | 380 | 125 | 11 | 0,55 |
| ТДЦ-200000/330 | 347 | 13,8 15,75 18 | 520 | 180 | 11 | 0,5 |
| ТДЦ-250000/330 | 347 | 13,8 15,75 | 605 | 214 | 11 | 0,5 |
| ТДЦ-400000/330 | 347 | 15,75 20 | 790 | 300 | 11,5 | 0,45 |
| ТНЦ-630000/330 | 347 | 24 | 1300 | 345 | 11,5 | 0,35 |
| ТНЦ-1000000/330 | 347 | 24 | 2200 | 480 | 11,5 | 0,4 |
| ТНЦ-1250000/330 | 347 | 24 | 2200 | 715 | 14.5 | 0,55 |
| ТДЦ-250000/500 | 525 | 13,8 15,75 20 | 590 | 205 | 13 | 0,45 |
| ТДЦ-400000/500 | 525 | 13,8 15,75 20 | 790 | 315 | 13 | 0,45 |
| ТЦ-630000/500 | 525 | 20 24 36.75 | 1210 | 420 | 14 | 0,4 |
| ТНЦ-1000000/500 | 525 | 24 | 1800 | 570 | 14,5 | 0,4 |

Таблица А.2. Трехфазные двухобмоточные трансформаторы с расщеплением обмотки НН на две классов напряжения 110, 220, 330, 500, 750 кВ

| Тип | ВН, кВ | НН, кВ | ΔPкз, кВт | ΔРхх, кВт | uкз, % | ixx, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТРДН-25000/110 | 115 | 6,3 10,5 10,5-10,5 | 120 | 25 | 10,5 | 0,65 |
| ТРДН-40000/110 | 115 | 6,3 10,5 10,5-10,5 | 170 | 34 | 10,5 | 0,55 |
| ТРДН-63000/110 | 115 | 6,3 10,5 10,5-10,5 | 245 | 50 | 10,5 | 0,5 |
| ТРДН-80000/110 | 115 | 6,3 10,5 10,5-10,5 | 310 | 58 | 10,5 | 0,45 |
| ТРДЦН-125000/110 | 115 | 10,5-10,5 | 400 | 105 | 11 | 0,55 |
| ТРДН-32000/220 | 230 | 6,3-6,3 6,6-6,6 11-11 6,6-11 | 150 | 45 | 11,5 | 0,65 |
| ТРДНС-40000/220 | 230 | 6,3-6,3 6,6-6,6 11-11 6,6-11 | 170 | 50 | 11,5 | 0,6 |
| ТРДН-63000/220 | 230 | 6,3-6,3 6,6-6,6 11-11 6,6-11 | 265 | 70 | 11,5 | 0,5 |
| ТРДЦН-100000/220 | 230 | 11-11 | 340 | 102 | 12,5 | 0,65 |
| ТРДЦН-160000/220 | 230 | 11-11 | 500 | 155 | 12,5 | 0,6 |
| ТРДНС-40000/330 | 330 | 6,3 10,5-10,5 10,5 | 180 | 80 | И | 0,8 |
| ТРДНС-63000/330 | 330 | 6,3 10,5-10,5 10,5 | 230 | 100 | 11 | 0,8 |
| ОРЦ-333000/500 | 525 | 15,75-15,75 20-20 | 950 | 200 | 11,5 | 0,3 |
| ОРЦ-417000/500 | 525/√3 | 15,75-15,75 | 1050 | 210 | 12,5 | 0,2 |
| ОРНЦ-533000/500 | 525/√3 | 15,75-15,75 24-24 | 1260 | 230 | 13,5 | 0,15 |
| ОРЦ-417000/750 | 787/√3 | 20-20 24-24 | 800 | 320 | 14 | 0,35 |
| ОРЦ-533000/750 | 787/√3 | 15,75-15,75 20-20 24-24 | 900 | 350 | 14 | 0,3 |

Оформление титульного листа

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВО Рыбинский государственный авиационный технический

университет имени П. А. Соловьева

Кафедра

электронИки и промышленной электронИки

Контрольная работа

по дисциплине «Электроснабжение»

Расчетное задание № _____   Вариант №  ____

Выполнил (а)___________________(ФИО)

Группа_________________________

Преподаватель___________________

Оценка_________________________

Подпись преподавателя___________

Дата____________________________

Рыбинск, 2017

# Text boxes

ГРУ

G3

Vг=10,5 кВт

cosφг=0,8

Рсн=10%

63х3МВт

Т1

Sдоп=139 МВ.А

Vвн=220 кВ

РУ   ВН

Т2

Т3

СН

СН

СН

G2

G1

Рмин=50МВт

Рмакс=65МВт

cosφн=0,85

Рис. 1. Структурная схема ЭС

РН      А–3×(3 × 120)

# Рис. 2. Структурная схема ЛЭП

А

В

С

РА

РВ

РС

А

РАВ

РАС

РВС

В

С

2Р

2Р

А

В

С

2Р

Рис. 1.5.1. Распределение

1-фазной нагрузки по фазам

SF6

3-фазный ПКР

Q2

SF8

ШМА2

2SF

30,4кВ, 50Гц

ЩО

SF4

Секция 2

310кВ,50Гц

T2

КУ2

РП2

3-фазный ДР

1-фазный ПКР

Секция 1

310кВ,50Гц

Q1

РП1

0,4кВ, 50Гц

SF3

1SF

T1

КУ1

ШМА1

SF1

3-фазный ДР

3SF

АВР