КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Энергетические установки промышленных предприятий»

Задание  1 Расчет потерь мощности в трансформаторе

Методика расчета

- Общую величину потерь (∆РТ) активной мощности (кВт) в трансформаторе определяют по формуле

где ∆РСТ –  потери в стали, кВт; при Уном от нагрузки не зависят, а зависят только от мощности трансформатора;

– потери в обмотках, кВт; при номинальной нагрузке трансформатора зависят от нагрузки

∆Роб ∆РКЗ (потери КЗ, кВт); ∆РСТ  ∆РХХ,

К3 – коэффициент загрузки трансформатора, относительные единицы. Это отношение фактической нагрузки трансформатора к его номинальной мощности:

- Общую величину потерь () реактивной мощности (квар) в трансформаторе определяют по формуле

где ∆QСТ – потери реактивной мощности на намагничивание, квар. Намагничивающая мощность не зависит от нагрузки,

–  потери реактивной мощности рассеяния в трансформаторе при номинальной нагрузке,

•    ixx –  ток холостого хода трансформатора, %;

uкз – напряжение короткого замыкания, %;

Sн.м –  номинальная мощность трансформатора, кВ∙А.

Значения , , ixx , uкз берут по данным каталогов для конкретного трансформатора.

•    На основании потерь мощности можно определить потери электроэнергии. Для определения потерь электроэнергии применяют метод,  основанный на понятиях времени использования потерь  (τ) и времени использования максимальной нагрузки (Тм). Время максимальных потерь (τ) –  условное число часов, в течение которых максимальный ток, протекающий непрерывно, создает потери энергии, равные действительным потерям энергии за год.

Время использования максимума нагрузки   (Тм) –  условное число часов, в течение которых работа с максимальной нагрузкой передает за год столько энергии, сколько при работе по действительному графику.

определяется по графику (рис. 1).

Рис. 1. График зависимости

•	Общая потеря активной энергии (кВт•ч) в трансформаторе определяется по формуле

•	Общая потеря реактивной энергии (квар•ч) в трансформаторе определяется по формуле

Пример

Дано:

Трансформатор –  ЭС –  Бл.

# ТД 80000-220/10,5

кВт

кВт

ию =11%

%

cos ф = 0,8

Тм = 5000 ч

t = 5500 ч

Требуется:

- определить потери мощности за год ;

- определить потери энергии за год.

Решение:

•	Определяются потери активной мощности в трансформаторе

кВт кВт;

кВт;

кВт.

•	Определяются потери реактивной мощности в трансформаторе

квар;

квар;

квар.

•	Определяются полные потери мощности в трансформаторе

.

•	Определяются потери активной энергии в трансформаторе

По графику рис. 1 определяется

ч.

•	Определяются потери реактивной энергии в трансформаторе

•	Определяются полные потери энергии в трансформаторе

Ответ: Годовые потери в блочном трансформаторе электростанции:

кВт;

;

кВт;                            ;

;                           .

Таблица 1. Варианты  задания 1

| Вариант | Трансформатор(место установки) |  | cos ф | Тм, ч | t, ч | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | УРП | 0.99 0.98 | 3000 | 4000 | УРП– узловая распределительная подстанция; ЭС– электростанция; ГРУ– генераторное распределительное устройство; Бл. – блочный |
| 2 | ЭС-ГРУ | 0.99 0.985 | 8000 | 4500 |  |
| 3 | ЭС-Бл. | 0.99 0.986 | 3500 | 5000 |  |
| 4 | УРП | 0.99 0.987 | 7500 | 5500 |  |
| 5 | ЭС-ГРУ | 0.99 0.988 | 4000 | 6000 |  |
| 6 | ЭС-Бл. | 0.99 0.96 | 7000 | 6500 |  |
| 7 | УРП | 0.99 0.97 | 4500 | 7000 |  |
| 8 | ЭС-ГРУ | 0.99 0.965 | 6500 | 7500 |  |
| 9 | ЭС-Бл. | 0.99 0.975 | 5000 | 8000 |  |

Продолжение табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | УРП | 0.99 0.966 | 6000 | 7500 |  |
| 11 | ЭС-ГРУ | 0.99 0.976 | 5500 | 7000 |  |
| 12 | ЭС-Бл. | 0.99 0.967 | 5500 | 6500 |  |
| 13 | УРП | 0.99 0.977 | 6000 | 6000 |  |
| 14 | ЭС-ГРУ | 0.99 0.968 | 5000 | 5500 |  |
| 15 | ЭС-Бл. | 0.99 0.978 | 6500 | 5000 |  |
| 16 | УРП | 0.99 0.969 | 4500 | 4500 |  |
| 17 | ЭС-ГРУ | 0.99 0.979 | 7000 | 4000 |  |
| 18 | ЭС-Бл. | 0.99 0.961 | 4000 | 4500 |  |
| 19 | УРП | 0.99 0.971 | 7500 | 5000 |  |
| 20 | ЭС-ГРУ | 0.99 0.962 | 3500 | 5500 |  |
| 21 | ЭС-Бл. | 0.99 0.972 | 8000 | 6000 |  |
| 22 | УРП | 0.99 0.963 | 3000 | 6500 |  |
| 23 | ЭС-ГРУ | 0.99 0.973 | 8000 | 7000 |  |
| 24 | ЭС-Бл. | 0.99 0.964 | 3500 | 7500 |  |
| 25 | УРП | 0.99 0.974 | 7500 | 8000 |  |
| 26 | ЭС-ГРУ | 0.99 0.96 | 4000 | 7500 |  |
| 27 | ЭС-Бл. | 0.99 0.97 | 7000 | 7000 |  |
| 28 | УРП | 0.99 0.965 | 4500 | 6500 |  |
| 29 | ЭС-ГРУ | 0.99 0.961 | 6500 | 6000 |  |
| 30 | ЭС-Бл. | 0.99 0.971 | 5500 | 5500 |  |