МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖИНИРИНГА

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к курсовому проектированию по дисциплине

«Релейная защита и автоматика» для студентов

специальности 140400 «Электроэнергетика и электротехника»

всех форм обучения

Тюмень 2014

Утверждено на заседании кафедры «Электроэнергетика»,

протокол № __ от «___» ________ 2014 г.

Составители: канд. техн. наук, доцент Власова Е.П.

(C) © Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 2014

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по курсу «Релейная защита и автоматика» для студентов специальности

140400 – Электроэнергетика и электротехника

Тема проекта: «Электроснабжение и релейная защита нефтеперекачивающей станции магистрального нефтепровода»

Курсовой проект - это итоговая самостоятельная расчётно-графическая работа студента по курсу «Релейная защита и автоматика». Выполнение курсового проекта позволит систематизировать и углубить знания, полученные при изучении теоретического курса, получить практические навыки проектирования электроснабжения и устройств релейной защиты конкретных предприятий.

1.1. Оформление курсового проекта

Курсовой проект должен состоять из расчётно-пояснительной записки и графической части.

Расчётно-пояснительная записка выполняется на листах стандартного формата А4 (297x210 мм) объёмом 30-40 страниц. Расчётно-пояснительная записка должна включать титульный лист, задание на курсовой проект, реферат, содержание, общую часть (расчёты), выводы, список использованных источников, приложения.

На титульном листе приводится тема курсового проекта, а также подписи автора и руководителя проекта. После титульного листа помещается задание на курсовой проект. Формы титульного листа и задания на проектирование составляются на стандартных бланках (приложения 1 и 2).

Реферат включает в себя сведения о содержании работы, основных её результатах, о количестве страниц, иллюстраций, таблиц, приложений и т.д.

Содержание включает все заголовки курсового проекта с указанием страниц, на которых они расположены.

Текст расчётно-пояснительной записки состоит из разделов и подразделов. Разделы нумеруются арабскими цифрами, после номера раздела ставится точка. Наименование раздела пишется заглавными буквами. После наименования раздела точка не ставится. Каждый раздел начинается с новой страницы.

Подразделы нумеруются арабскими цифрами: номер состоит из двух чисел, разделённых точкой. После номера подраздела ставится точка. Наименования подразделов пишутся строчными буквами (за исключением первой). Точка в конце названия не ставится. Названия разделов и подразделов пишутся в середине строчки.

При наборе текста пояснительной записки на компьютере применяются следующие настройки: шрифт обычный, № 14; междустрочный интервал - одинарный; поля: верхнее - 2,0; нижнее - 2,5; левое - 2,5-3,0; правое - 1,0-1,5 см. Между заголовком (подзаголовком) и текстом, а также между заголовком и подзаголовком пропускается свободная строка.

Формулы нумеруются в пределах раздела. Номер формулы состоит из двух чисел, разделённых точкой. Первая из них - номер раздела, вторая -номер формулы в данном разделе. Номер указывается справа от формулы в круглых скобках.

Таблицы нумеруются аналогично, как и формулы. Справа над таблицей пишется слово «Таблица» с номером, затем, в центре над таблицей -её наименование. В тексте приводятся ссылки на таблицы, например: «.. .результаты расчётов приведены в табл. 2.1».

Рисунки обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами последовательно в пределах раздела. Например: «Рис. 2.5» (пятый рисунок второго раздела). Порядковый номер рисунка и его название размещают под рисунком по центру страницы. Название рисунка записывается с прописной буквы и отделяется от номера точкой. Рисунки и таблицы следует помещать сразу же после того, как они упомянуты в тексте (по окончанию текущего абзаца).

Сведения о литературных источниках приводятся в следующем порядке: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства, количество страниц. Если книга написана более, чем тремя авторами то сначала записывают её наименование, затем косая черта, а за ней - фамилия первого из соавторов в сопровождении сокращения «и др.».

Приложения включают в себя материал, не вошедший в текст пояснительной записки: рисунки, распечатки, таблицы и т. д. Каждое приложение начинается с новой страницы и в центре имеет заголовок. Над заголовком справа пишется слово «Приложение» и его номер.

Графическая часть курсового проекта включает три листа формата А1 (594x841 мм), выполняется на компьютере или от руки на плотной чертёжной бумаге. Допускается компьютерные распечатки выполнять на листах формата А2 (420x594) мм. Каждый лист должен иметь внутреннюю рамку и штамп, выполненный согласно ГОСТ 2.104-68, который располагается в нижнем правом углу листа. Все надписи должны выполняться чертёжным шрифтом в соответствии с требованиями ГОСТ. Электрические схемы выполняются с применением условных графических обозначений согласно современных требований ГОСТ.

1.2. Задание на курсовой проект

На рис. 1 приведена схема электроснабжения нефтеперекачивающей станции магистрального нефтепровода (НПС). Количество и мощность электродвигателей насосных агрегатов, а также параметры схемы электроснабжения приведены в табл. 1.

Требуется:

- Рассчитать электрические нагрузки на стороне высшего напряжения трансформаторной подстанции 110/10 кВ при НПС и выбрать мощность и тип силовых трансформаторов. Потребитель
I категории.

- Выполнить расчёт токов короткого замыкания, выбрать необходимое оборудование и типовые ячейки КРУ-10 кВ, к которому относятся: высоковольтные выключатели с приводом, разъединители, трансформаторы тока и напряжения, ограничители перенапряжений, сборные шины.

- Выбрать и рассчитать защиты оборудования согласно своему варианту. Выбрать источники оперативного тока,  начертить
принципиальные схемы этих защит, выбрать для них трансформаторы тока, необходимые реле, или комплекты защиты, рассчитать уставки, оценить чувствительность защит.

1.3.   Методические указания

- Расчёт электрических нагрузок высоковольтных потребителей вы
полнить по методике, разработанной институтом Гипротюменнефтегаз.
При расчёте электрических нагрузок на стороне высшего напряжения учитывают только мощности электродвигателей основных насосных агрегатов. Нормальный режим работы схемы электроснабжения (рис. 1) - раздельная работа трансформаторов Т1 и Т2.

- Выбору высоковольтного оборудования РУ-10 кВ предшествует
расчёт токов трехфазного короткого замыкания в месте установки выби
раемых аппаратов.

При расчёте токов короткого замыкания учесть подпитку от высоковольтных синхронных двигателей.

3.	Для определения коэффициента чувствительности защит необхо
димо знать минимальные токи короткого замыкания, в качестве которых
принимаются токи двухфазного КЗ:

I(2)k=32I(3)k

Таблица 1

Параметры схемы электроснабжения по вариантам

| Элементы электрической сети | Единицы измерения | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Линии 110 кВ | км | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Мощность СД | МВт | 6,3 | 4 | 3,2 | 2,5 | 2 | 1,6 | 4 | 6,3 | 2 | 3,2 |
| Релейные защиты |  | Т1 | Ml | М2 | МЗ | Т2 | Т1 | WL1 | Ml | Ml | WL2 |

- Коэффициент мощности синхронных двигателей принять cosφ=0,9
(опережающий).

- Расчёт токов короткого замыкания может быть выполнен как в от
носительных, так и в именованных единицах (на усмотрение студента).
Результаты расчёта удобно свести в таблицу.

- Расчёты следует сопровождать краткими, но чёткими пояснения
ми.

- Расчёт каждой искомой величины необходимо выполнять сначала
в общем виде, затем в формулу подставить численные значения, произве
сти

расчёт и привести окончательный результат с указанием единицы измерения.

8. Типы защит для конкретного вида оборудования приведены в ПУЭ и справочной литературе. В пояснительной записке необходимо привести расчёт всех защит, применённых в проекте.

При выборе вида защит можно руководствоваться следующим.

Для линий напряжением 110 кВ с глухозаземленной нейтралью предусматриваются защиты от многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю. Защиту от многофазных замыканий выполняют в трехфазном трехрелейном исполнении. На одиночных линиях с односторонним питанием от многофазных замыканий устанавливают двухступенчатую защиту: первая ступень - токовая отсечка, II ступень - МТЗ.

Для трансформаторов напряжением 110/10 кВ предусматриваются устройства релейной защиты от следующих повреждений и ненормальных режимов: многофазных коротких замыканий в обмотках и на их выводах, витковых замыканий в обмотках, от внешних КЗ, от перегрузки, понижения уровня масла. Это достигается установкой защит: МТЗ, токовой отсечки, газовой, дифференциальной (в зависимости от мощности трансформатора).

Для синхронных электродвигателей напряжением 10 кВ предусматриваются защиты: от многофазных замыканий в обмотке статора и на её выводах —токовая отсечка (в ряде случаев дифференциальная защита), от перегрузки - МТЗ, от однофазных замыканий на землю - токовая защита нулевой последовательности, защита от снижения напряжения, защита от асинхронного режима. Дифференциальная защита применяется для электродвигателей мощностью 5000 кВт и более, а также для двигателей меньшей мощности, когда токовая отсечка оказывается недостаточно чувствительной. Необходимый объём и виды защит приведены, например, в [1, 9], а методика их расчёта- в [10].

При выборе типа защит предпочтение следует отдавать релейным защитам, построенным на современных реле и комплектах защиты на микропроцессорной базе.

Лидирующее положение в разработке, производстве и внедрении микропроцессорных защит в России занимают два предприятия: ООО «АББ Реле-Чебоксары» и НТЦ "Механотроника" (г. Санкт-Петербург). ООО «АББ Реле-Чебоксары» выпускает микропроцессорные реле защиты серий SPA 100, SPA 300, а также комплекты защиты серии 800, которые объединяются в одну группу - SPACOM. В табл. 2 приведены основные типы исполнения комплектов защиты серии SPAC 800.

Таблица 2

Наиболее распространённые устройства защиты серии SPAC 800

| № | Тип устройства | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | SPAC 801-01 терминал защиты линии 6-35 кВ | Трехфазная трёхступенчатая токовая защита от междуфазных замыканий, в т.ч. обратноза-висимая. Двухступенчатая токовая защита от замыканий на землю, в т.ч. обратнозависи-мая. Защита несимметричного режима работы нагрузки. У РОВ. АПВ |
| 2 | SPAC 801-011 терминал защиты линии к трансформатору 10/6 кВ, к КТП или ТСН 6/0,4 кВ (до 6,3 МВА) | Трехфазная трёхступенчатая токовая защита от междуфазных замыканий, в т.ч. обратноза-висимая. Двухступенчатая токовая защита от замыканий на землю, в т.ч. обратнозависи-мая. Защита от несимметричного режима работы нагрузки. Резервная МТЗ секции 0,4 кВ. Контроль неисправности трансформатора, приём сигналов от газового реле, реле температуры и реле уровня масла, УРОВ, АПВ. |
| 3 | SPAC-801-03 терминал зашиты вводного выключателя 6-35 кВ | Трехфазная трёхступенчатая токовая защита от междуфазных замыканий, в т.ч. обратноза-висимая. Двухступенчатая токовая защита от замыканий на землю, в т.ч. обратнозависи-мая. Защита от несимметричного режима работы нагрузки. УРОВ, логическая защита шит, АПВ. |
| 4 | SPAC 802-01 терминал защиты асинхронного двигателя (до 5 МВт) | Защиты от перегрузки и замыканий на землю, защита пусковых режимов, защита несимметричного режима, отсечка, УРОВ, цепи логической защиты шин. Цепи управления выключателем. |

Продолжение табл.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 5 | SPAC 803-01 терминал защиты мощного синхронного и асинхронного двигателя (более 5 МВт) | Двухступенчатая (в т.ч. с торможением) дифференциальная защита. Встроенный осциллограф. Защита от перегрузки, защита асинхронного хода, защита пусковых режимов, отсечка, защита от замыканий на землю, защита несимметричного режима, У РОВ, цепи логической защиты шин. Цепи управления выключателем. |
| 6 | SPAC 803-02 терминал защиты синхронного двигателя (до 5 МВт) | Защита от перегрузки, защита асинхронного хода, защита пусковых режимов, отсечка, защита от замыканий на землю, защита несимметричного режима, У РОВ, цепи логической защиты шин. Цепи управления выключателем. |

Кроме устройств РЗиА серии SPACOM предприятие «АББ Реле-Чебоксары» выпускает терминалы серии RE..., в том числе REL 511, REL 521, REL 551 для защиты линий 110-500 кВ, RET 316, RET 521 для защиты трансформаторов и другие.

Комплекты защиты типа RET 316, RET 521 предназначены для защиты трансформаторов и автотрансформаторов и имеют следующие виды защит: трехфазную дифференциальную защиту с торможением для 2-х и 3-х обмоточных трансформаторов и автотрансформаторов; дифференциальную токовую защиту; МТЗ на стороне высокого и низкого напряжения; защиту от перегрузки; дистанционную защиту; аварийный осциллограф; 4 группы уставок; стандартную схему включения независимо от группы соединения обмоток силового трансформатора; два последовательных порта для местной связи через ПК и для дистанционной связи через систему управления предприятием; отображение на экране дисплея и печать всех событий системы, показ измеренных значений аналоговых каналов.

Комплекты защиты типа RET, REL можно применять также в курсовых и дипломных проектах.

Блоки БМРЗ НТЦ «Механотроника» предназначены для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации присоединений от 0,4 до 220 кВ. Эти блоки не уступают многим зарубежным образцам по техническим и эксплуатационным характеристикам, при этом их стоимость значительно ниже.

В курсовом проекте студенты выбирают устройства релейной защиты по своему усмотрению.

В табл.3 приведена номенклатура основных блоков микропроцессорной релейной защиты НТЦ «Механотроника».

Таблица 3

Номенклатура основных микропроцессорных защит НТЦ

«Механотроника»

| № | Тип изделия | Назначение, тип присоединения | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | БМРЗ-ВЛ БМРЗ-КЛ | Воздушная линия 6-35 кВ Кабельная линия 6-35 кВ Асинхронный двигатель мощностью до 4,5 МВт | Трехступенчатая МТЗ с пуском по напряжению. Направленная защита от однофазных замыканий на землю (033). Защита от несимметрии и обрыва фаз (ЗОФ). Определение места повреждения (ОМП).Логическая защита шин (ЛЗШ). Резервирование отказа выключателя (УРОВ). Двукратное АПВ. |
| 2 | БМРЗ-ВВ | Ввод секций 6-35 кВ | Трехступенчатая МТЗ с пуском по напряжению. Сигнализация однофазных замыканий на землю по Uo. ЗОФ, ЛЗШ, УРОВ, АПВ, АВР. |
| 3 | БМРЗ-ДА | Защита СД и АД мощностью до 4,5 МВт | Направленная трехступенчатая МТЗ. Направленная ОЗЗ. Защита от потери питания и неправильного чередования фаз. Дифференциальная токовая отсечка. -ЗОФ, ЛЗШ, УРОВ, АПВ. |
| 4 | БМРЗ-ДД | Комплексная защита СД и АД большой мощности | Двухступенчатая дифференциальная защита. Дифференциальная защита от замыканий на землю. Защита от несимметричного питания и неправильного чередования фаз. Минимальная токовая защита от потери нагрузки. Защита от блокировки ротора и затянутого пуска. Ограничение количества пусков.МТЗ, УРОВ, ЛЗШ, АПВ. |

| Продолжение табл.3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | БМРЗ-КН | Защита трансформатора. Контроль напряжения на секции КРУ 6-10 кВ. | Двухступенчатая защита минимального напряжения. Сигнализация ОЗЗ. Регулирование напряжения трансформатора под нагрузкой. Сигнализация неисправностей цепей трансформатора. Контроль напряжения для АВР. ЛЗШ от междуфазных замыканий и 033. |
| 6 | БМАЧР | Блок автоматической частотной разгрузки. | АЧР-1, ЧАПВ-1, АЧР-2, ЧАПВ-2, АЧР-С (3 ступени), ЧАПВ-С. |

1.4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРЕТУРА

- Правила устройства электроустановок.-М.: Энергоиздат, 1998.-
640 с.

- Князевский В.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных
предприятий.: Учеб. для вузов. -М.: Высш. шк., 1979. -431 с.

- Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснаб
жения. Учеб. для вузов.З-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк.,
1991.-496с.

- Федосеев A.M. Релейная защита электрических систем.: Учеб. для
вузов. -М.: Энергия, 1976. -560 с.

- Чернобровое Н.В., Семёнов В.А. Релейная защита энергетических
систем.: Учеб. пособ. для техникумов. -М.: Энергоатомиздат,
1998.-800 с.

- Электротехнический справочник. В 3-х т./ Под общ. ред. В.Г. Ге
расимова, П.Г. Грудницкого и др. -М.: Энергия, 1980.

- Справочник по проектированию электроснабжения./ Под. ред. В.И.
Круповича, Ю.Г. Барыбина, М.Л. Самовера. -М.: Энергия, 1980.-
456 с.

- Меньшов Б.Г.,Суд И.И. Электрификация предприятий нефтяной и
газовой промышленности: Учебник для вузов.-М.: «Недра», 1984.-
416с.

- Червяков Д.М., Ведерников В.А. Пособие к курсовому и диплом
ному проектированию по электроснабжению предприятий нефтя
ной и газовой промышленности. Учеб пособие. -Тюмень: ТюмГН-
ГУ, 1996.-119 с.

10.Червяков Д.М. Релейная защита и автоматика электроустановок нефтяной и газовой промышленности. Учеб. пособие. —Тюмень: ТюмГНГУ, 1998.-79 с.

Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖИНИРИНГА

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ПО КУРСУ «РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА»

Тема:

| Студент: | И.И. Иванов, ст. гр. ЭСб-11-1 |
| --- | --- |
| Руководитель: | В.С. Орлов, ассистент |

Приложение 2 ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Студент

Тема курсового проекта:

1. Содержание задания на курсовой проект

2. Исходные данные к проекту

3. Перечень графического материала

Задание принял к исполнению         <<	» 	200	г.

(подпись студента)

Подпись руководителя проекта

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к курсовому проектированию

по дисциплине «Релейная защита и автоматика»

для студентов специальности 140400 «Электроэнергетика и электротехника»

всех форм обучения

Составители: канд. техн. наук, доцент Власова Е.П.

Подписано к печати	Объём 1 п.л.

Формат 60x90 1/16	Заказ №

Тираж 100 экз.	Бесплатно

Печать плоская

Тюменский государственный нефтегазовый университет

625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 38

Отдел оперативной полиграфии ТюмГНГУ